## Clim. Invernale
Impianti Di Climatizzazione Ambientale E Produzione Acqua Calda Sanitaria (ACS)
Impianti di Climatizzazione Invernale (con o senza produzione di ACS)
COMPONENTE | INTERVENTO | PERIODICITÀ
Centrale e Sottocentrali termiche Seguire le prescrizioni del costruttore e le istruzioni contenute nel libretto che accompagna il generatore di calore e che devono essere conformi all'allegato F "Libretto di centrale" del DPR 412/93 In mancanza del libretto seguire i criteri riportati | Verifica assenza perdite impianto | 1 anno
| Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale | 6 mesi
| Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi | 6 mesi
| Verifica della documentazione di impianto | 6 mesi
| Verifica della presenza dei cartelli monitori di impianto | 6 mesi
| Prova a caldo dell’impianto di climatizzazione invernale | 1 anno
| Pulizia dei locali della centrale termica e del deposito per i combustibili, inclusi eventuali pozzi perdenti, nonché pulizia interna ed esterna, l'ispezione ed il controllo dei serbatoi | 1 anno
Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW | Controllo assenza anomalie e allarmi | 1 mese
| Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su apposito registro | 1 mese
| Controllo pressione camera di combustione e annotazione su registro | 1 mese
| Spurgo fanghi/impurità/drenaggi | 1 mese
| Controllo assenza perdite | 1 mese
| Controllo consumi | 1 mese
| Controllo temperatura fumi e annotazione su registro | 1 mese
| Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti | 1 mese
| Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione | 6 mesi
| Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi | 6 mesi
| Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessita (in caso di camera di combustione pressurizzata) | 6 mesi
| Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessario | 6 mesi
| Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua | 6 mesi
| Eliminazione delle incrostazione e dei depositi | 6 mesi
| Controllare presenza di eventuale perforazioni | 6 mesi
| Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'impianto tramite il vaso di espansione aperto, dalle pompe, dai premistoppa, dalle valvole regolatrici, etc. | 6 mesi
| Per generatori di calore olio diatermico: prelievo olio per analisi chimica, lavaggio e, dove necessario, sostituzione olio | 1 anno
Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW | Controllo assenza anomalie e allarmi | 1 mese
| Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su apposito registro | 1 mese
| Controllo pressione camera di combustione e annotazione su registro | 1 mese
| Spurgo fanghi/impurità/drenaggi | 1 mese
| Controllo assenza perdite | 1 mese
| Controllo consumi | 1 mese
| Controllo temperatura fumi e annotazione su registro | 1 mese
| Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti | 1 mese
| Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione | 6 mesi
| Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi | 6 mesi
| Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessita (in caso di camera di combustione pressurizzata) | 6 mesi
| Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessario | 6 mesi
| Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua | 6 mesi
| Eliminazione delle incrostazione e dei depositi | 6 mesi
| Controllare presenza di eventuale perforazioni | 6 mesi
| Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'impianto tramite il vaso di espansione aperto, dalle pompe, dai premi stoppa, dalle valvole regolatrici, etc. | 6 mesi
| Per generatori di calore olio diatermico: prelievo olio per analisi chimica, lavaggio e, dove necessario, sostituzione olio | 1 anno
Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW | Controllo funzionalità elementi di sfogo aria impianto | 6 mesi
| Controllo livello fluido termovettore | 6 mesi
| Pulizia ugelli e del focolare | 6 mesi
| Rimozione del raccordo al canale fumi con asportazione della fuliggine | 1 anno
| Pulizia esterna | 1 anno
| Controllo di tutti gli organi accessori e di controllo | 1 anno
| Check-up di combustione fumi e compilazione del libretto di impianto | 1 anno
Serbatoi per combustibile liquido | Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo se contenente gasolio | 2 anni
| Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino | 1 anno
| Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi: | 1 anno
- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo;
- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo;
- controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato;
- controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico;
- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile;
- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno;
- controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida;
- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello;
- controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio;
- controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile;
- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo;
- controllo dell'efficienza della messa a terra.
| Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al punto precedente devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni. | 1 anno
Rete di distribuzione del gas | Verifica di tenuta e di portata dei tronchi di tubazione che collegano gli apparecchi di misurazione volumetrici e gli apparecchi di utilizzazione con modalità e frequenza indicate dalle aziende erogatrici nonché nel rispetto delle norme UNI-CIG | 6 mesi
Bruciatori: La manutenzione dei bruciatori va effettuata da personale specializzato autorizzato dal costruttore | - pulizia delle parti accessibili e smontaggio degli organi di combustione | 6 mesi
- smontaggio e pulizia degli ugelli e sostituzione ogni anno:
- pulizia della testa di combustione
- smontaggio e pulizia degli elettrodi di accensione
- rimontaggio di tutti gli organi nel rispetto dei centraggi e delle distanze richieste dal costruttore
- smontaggio e pulizia del filtro di linea
- pulizia della fotocellula o fotoresistenza
- smontaggio e pulizia del preriscaldatore dell'olio combustibile
- verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore
- controllo della pompa del bruciatore e verifica della pressione di alimentazione e di aspirazione del combustibile
- pulizia ugelli (per i bruciatori gas)
| Operazioni di revisione: | 5 anni
ogni 10.000 ore di funzionamento ivi comprese le interruzioni, il bruciatore deve essere assoggettato ad una revisione presso l'officina del costruttore
Condotti di fumo | Effettuare la pulizia dalle fuliggini di tutti i condotti fumari: | 6 mesi
- raccordo del generatore
- eventuali canali fumari
- camino
- camerette di raccolta previste alla base di ogni tronco ascendente per focolari a gas/a combustibile liquido/a combustibile solido
| Controllare la tenuta accertando durante il funzionamento a regime del generatore la differenza di CO2 all'uscita dei fumi dal generatore e quella alla base e alla sommità del camino per focolari a gas/a combustibile liquido/a combustibile solido. | 6 mesi
Eventuali fenditure o lesioni devono essere sigillate.
| Effettuare durante il funzionamento a regime una misura del tiraggio all'ingresso delle camere di combustione ed alla base del camino verificando eventuali difformità. | 6 mesi
Vaso di espansione aperto | Smontare la valvola a galleggiante per pulire lo spillo otturatore e la sua sede e verificare l'efficienza dei levismi. In maniera analoga, se il dispositivo dovesse essere equipaggiato con elettrovalvola, pulire la membrana dell'otturatore, controllare gli elettrodi di contatto, il livellostato di comando o meccanismo similare con verifica e pulizia generale dei contatti elettrici. | 3 mesi
| Verificare che alla massima temperatura il livello di acqua non raggiunga la generatrice inferiore del tubo di troppo pieno | 1 anno
| Verificare che in presenza di alimentazione automatica del vaso, il galleggiante deve risultare integro e la valvola di alimentazione chiusa ed a tenuta quando il livello è appena maggiore di quello minimo | 1 anno
| Verificare che in corso di esercizio l'acqua contenuta nel vaso di espansione sia fredda o appena tiepida | 1 anno
| controllare che non si verifichino perdite d'acqua Nell'impianto di alimentazione e scarico | 1 anno
Vaso di espansione chiuso | Controllare il livello del liquido ed eventualmente reintegrarlo | 3 mesi
| Verificare che sino alla massima temperatura di esercizio la valvola di sicurezza non deve presentare fuoriuscita di acqua | 6 mesi
| Verificare che la pressione a valle della valvola di riduzione destinata al rabbocco automatico deve corrispondere a quella prevista in sede di progetto e restare sempre inferiore alla pressione di taratura della valvola di sicurezza | 6 mesi
| Verificare che nei vasi a diaframma lo stesso non sia lesionato | 6 mesi
| Verificare che nei vasi a diaframma o non, la pressione di precarica sia quella di progetto | 6 mesi
| Verificare che nei vasi autopressurizzati ed in quelli a livello costante i livelli siano quelli previsti | 6 mesi
| Controllare che non si verifichino perdite d'acqua nell'impianto di alimentazione e scarico | 6 mesi
| Smontaggio e pulizia del separatore d'aria, nonché del vetrino o tubicino indicatore del livello | 1 anno
Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori | Valvole di sicurezza: controllo dell'efficienza della valvola mediante azionamento manuale | 3 mesi
Valvole di sicurezza: controllo serraggi delle flange di accoppiamento
Valvole di sicurezza: verifica sia ad impianto inattivo manualmente sia in esercizio a pressioni leggermente superiori alla pressione di taratura ed accertarsi che inizino a scaricare
| Ispezionare i tubi si sicurezza all'uscita onde assicurarsi che questa non sia ostruita | 6 mesi
| Verificare il funzionamento dei termostati di regolazione e/o di blocco, delle valvole di scarico termico e di quelle di intercettazione del combustibile, aumentando la temperatura fino al loro intervento al valore stabilito | 6 mesi
| Verifica al banco dei pressostati aumentando la pressione fino a farli scattare | 6 mesi
| verificare il dispositivo di protezione contro la mancanza di fiamma | 6 mesi
| Verificare i dispositivi di sicurezza termomeccanica o termoelettrica nelle varie condizioni anormali in cui sono chiamati ad intervenire | 6 mesi
| Verificare i termometri servendosi di un termometro campione | 6 mesi
| Verificare i manometri servendosi di un manometro campione | 6 mesi
| Verificare i termometri per la misura della temperatura dei fumi mentre il generatore è a regime impiegandoli in modo alternato con un termometro campione | 6 mesi
Pompe, circolatori ed acceleratori | Sistema di pompaggio: | 6 mesi
- per pompe con tenute meccaniche frontali e/o radiali: verificare le tenute. Sostituirle in presenza di perdite consistenti.
- per pompe con tenuta a baderna: verificare il giusto serraggio del premitreccia. Rifacimento tenuta previa pulizia dell'alloggiamento in caso di perdite consistenti.
| Controllo assenza rumori o vibrazioni anomale | 1 mese
| Verifica assenza perdite | 1 mese
| Controllo funzionalità pompa locale/remoto | 1 mese
| Verificare che la pompa non funzioni a secco | 6 mesi
| Verificare che l'aria sia spurgata | 6 mesi
| Verificare che la girante ruoti liberamente e che il senso di rotazione sia corretto | 1 anno
| Provvedere alla revisione generale smontando la pompa possibilmente presso l'officina dello stesso costruttore | 1 anno
| Controllo della prevalenza: verificare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto. | 6 mesi
Utilizzare prese manometriche con rubinetto di intercettazione che se assenti vanno realizzate
| Lubrificazione componenti; | 6 mesi
| Pulizia esterna ed eventuale verniciatura dei corpi macchina; | 6 mesi
| Pulizia e lubrificazione supporti, pulegge, cuscinetti (se applicabile) | 6 mesi
Ventilatori | Verifica dello stato della verniciatura ed eventuali riprese | 6 mesi
| Pulizia della girante | 6 mesi
| Verificare che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in essa penetrati | 6 mesi
| Verificare che il senso di rotazione sia corretto | 6 mesi
| Provvedere alla revisione generale smontando il ventilatore, controllandone lo stato della girante e provvedendo alla pulizia ed alla lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del costruttore | 6 mesi
Sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosità o vibrazioni eccessive
Sostituire le cinghie se necessario
| Controllo della prevalenza: misurare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto. Cosa che denuncia ostruzioni o aperture nel circuito o l'alterazione della regolazione di eventuali serrande o danni alla girante | 6 mesi
Motori elettrici | Controllo del senso di rotazione del motore | 6 mesi
| Controllo dell'equilibrio tra le fasi se il motore è trifase | 6 mesi
| Controllare la temperatura di funzionamento che non deve a regime superare i valori stabiliti dalla classi di appartenenza | 6 mesi
| Controllare l'efficienza della ventola se si tratta di motori a ventilazione forzata facendo attenzione che non vi siano occlusioni sulle bocche di ingresso dell'aria | 6 mesi
| Controllare lo stato degli eventuali giunti o degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, tendicinghie, etc.) | 6 mesi
| Controllare la corretta protezione delle parti sotto tensione da contatti accidentali | 6 mesi
| Controllare la messa a terra | 6 mesi
| Controllare la resistenza di isolamento | 6 mesi
| Controllare la corrente assorbita che deve corrispondere ai dati di targa con una tolleranza del 15% | 6 mesi
| Revisione dei cuscinetti: smontaggio, pulizia e lubrificazione dei cuscinetti | 1 anno
Apparecchiature elettriche (ad es. centraline di controllo e comando, etc.) | Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici | 6 mesi
| Controllo dello stato dei contatti mobili | 6 mesi
| Controllo della integrità dei conduttori | 6 mesi
| Controllo del serraggio dei morsetti | 6 mesi
| Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso | 6 mesi
| Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri) | 6 mesi
| Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia | 6 mesi
| Operazioni di controllo della messa a terra e degli isolamenti: | 6 mesi
- assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici
- verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete
Apparecchiature di regolazione automatica a due posizioni | Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente | 6 mesi
| Lubrificazione dei perni delle serrande | 6 mesi
| Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio | 6 mesi
| Pulizia delle morsettiere | 6 mesi
| Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati | 6 mesi
| Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male isolati | 6 mesi
| Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di regolazione pneumatica | 6 mesi
| Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità | 6 mesi
| Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate pneumaticamente | 6 mesi
| Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici | 6 mesi
| Verifica dei comandi e del loro effetto agendo lentamente sull'organo od organi di impostazione del valore prescritto | 6 mesi
| Verifica del comando di arresto o chiusura alla temperatura prefissata, con tolleranza di +/- 1°C riferita alla temperatura ambiente, e di quello di marcia o apertura con un differenziale non superiore a quello prescritto | 6 mesi
| Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia del numeratore | 6 mesi
| Operazioni di controllo funzionali prima di ogni avviamento stagionale: | 6 mesi
verifica della taratura in condizioni di regime
verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno nel caso esista un orologio programmatore,
verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto intervento
| Operazioni di messa a riposo all’eventuale arresto stagionale secondo le istruzioni del costruttore | 6 mesi
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate a movimento rotativo/rettilineo | Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente | 6 mesi
| Lubrificazione dei perni delle serrande | 6 mesi
| Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio | 6 mesi
| Pulizia delle morsettiere | 6 mesi
| Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati | 6 mesi
| Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male isolati | 6 mesi
| Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di regolazione pneumatica | 6 mesi
| Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità | 6 mesi
| Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate pneumaticamente | 6 mesi
| Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici | 6 mesi
| Operazioni di controllo funzionali prima di ogni avviamento stagionale: | 6 mesi
- Prima di alimentare il sistema, verifica manuale che le valvole ruotino senza resistenza o attriti anomali nei due sensi effettuare la prova agendo almeno 5 volte consecutivamente nei due sensi
- Dopo aver alimentato il sistema, verifica della corretta risposta della valvola servocomandata (senso ed ampiezza di rotazione, azione del fine corsa) alle opportune manipolazioni dell'organo di impostazione del valore prescritto
- verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di tenuta sullo stelo della valvola
- verifica della taratura in condizioni di regime
| Termoregolazione climatica: | 6 mesi
- misura a stabilità raggiunta, della temperatura di mandata e misura della temperatura esterna in prossimità della sonda corrispondente;
- individuazione, in base alla curva caratteristica impostata, della temperatura di mandata corrispondente alla temperatura esterna misurata.
- la differenza tra valore misurato e valore impostato della temperatura di mandata non deve superare i limiti di tolleranza previsti dalle norme di omologazione
| Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia del numeratore | 6 mesi
| Operazioni di controllo della taratura prima di ogni avviamento stagionale: | 6 mesi
verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno
nel caso esista un orologio programmatore, verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto intervento
| Per la messa a riposo all' eventuale arresto stagionale seguire le istruzione del costruttore | 6 mesi
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale | Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente | 6 mesi
| lubrificazione dei perni delle serrande | 6 mesi
| Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio | 6 mesi
| Pulizia delle morsettiere | 6 mesi
| Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati | 6 mesi
| Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male isolati | 6 mesi
| Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che Presentino perdite negli impianti di regolazione pneumatica | 6 mesi
| Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità | 6 mesi
| Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate pneumaticamente | 6 mesi
| Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici | 6 mesi
| Operazioni di controllo funzionali prima di ogni avviamento stagionale: | 6 mesi
- verifica dell'organo regolante simulando i due stati finali del regolatore
- verifica della taratura in condizioni di regime
| Termoregolazione climatica: | 6 mesi
- misura a stabilità raggiunta, della temperatura di mandata e misura della temperatura esterna in prossimità della sonda corrispondente;
- individuazione, in base alla curva caratteristica impostata, della temperatura di mandata corrispondente alla temperatura esterna misurata.
- La differenza tra valore misurato e valore impostato della temperatura di mandata non deve superare i limiti di tolleranza previsti dalle norme di omologazione
| Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia del numeratore | 6 mesi
| Operazioni di controllo della taratura prima di ogni avviamento stagionale: | 6 mesi
- verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno
- nel caso esista un orologio programmatore, verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto intervento
| Per la messa a riposo all' eventuale arresto stagionale seguire le istruzione del costruttore | 6 mesi
Scambiatori di calore e riscaldatori | Eliminazione delle incrostazioni mediante lavaggio chimico | 6 mesi
| Smontaggio dell'apparecchio così da mettere a nudo il primario ed il secondario e procedere alla disincrostazione ed alla eliminazione di eventuali fanghiglie | 6 mesi
Valvolame > 2" | Manovrare tutti gli organi di intercettazione e di regolazione onde evitare che finiscano per bloccarsi. | 6 mesi
Aperture e chiusura devono essere eseguite senza forzare assolutamente nelle posizioni estreme manovrando cioè l'otturatore in senso opposto per una piccola frazione di giro.
In alcune valvole e saracinesche occorre ripassare le filettature con i lubrificanti prescritti dal costruttore nella misura e con le modalità da esso indicate.
| Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi e attorno allo stelo degli otturatori a causa del premistoppa. | 6 mesi
In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire il premistoppa
Impianto di trattamento dell'acqua (addolcitore-demineralizzatore) | Come da manuale del fornitore | 6 mesi
Sottocentrale Teleriscaldamento: I controlli vanno integrati con quelli dei comuni componenti di impianto (vasi di espansione, regolazione, ecc.) | Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale | 6 mesi
| Verifica assenza perdite impianto | 1 mese
| Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi | 6 mesi
| Verificare della documentazione di impianto | 6 mesi
| Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto | 6 mesi
| Pulizia mantelli degli scambiatori | 1 anno
| Verifica dei serraggi elettrici | 1 anno
| Smontaggio e pulizia filtri acqua | 1 anno
| Prova manuale delle elettropompe e delle valvole motorizzate e manuali | 1 anno
| Verifica della corretta apertura delle valvole di intercettazione | 1 anno
Quadri elettrici di bordo macchina | Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici | 6 mesi
| Controllo dello stato dei contatti mobili | 6 mesi
| Controllo della integrità dei conduttori | 6 mesi
| Controllo del serraggio dei morsetti | 6 mesi
| Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso | 6 mesi
| Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri) | 6 mesi
| Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia | 6 mesi
| Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici | 6 mesi
| Verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete | 6 mesi
Pompa di Calore | Vedi corrispondente componente e relativi interventi/periodicità descritti nella scheda Estiva
Unità di trattamento Aria | Vedi corrispondente componente e relativi interventi/periodicità descritti nella scheda Estiva
Piastre radianti e ventilconvettori | Con batterie alettate: pulizia tra le alette di tutti i corpi scaldanti | 1 anno
| Senza batterie alettate: ripresa della verniciatura ove necessita, soprattutto in locali umidi e per apparecchi in lamiera suscettibili di corrosione esterna | 1 anno
| Pulizia dei filtri | 1 anno
| Verifica della tenuta di tutti i corpi scaldanti specialmente nei locali non occupati. Provvedere all'eliminazione di qualsiasi perdita che si dovesse verificare alle valvole, ai detentori, agli attacchi tra gli elementi (compreso lo scarico della condensa) | 1 anno
| Verifica degli apparati elettrici e di controllo | 1 anno
| Manovrare tutti gli organi di intercettazione di regolazione onde evitare che finiscano per bloccarsi. Aperture e chiusura devono essere eseguite senza forzare assolutamente nelle posizioni estreme manovrando cioè l'otturatore in senso opposto per una piccola frazione di giro. | 1 anno
| Sistemi di regolazione automatica ambientale: verifica del comando di arresto o chiusura alla temperatura prefissata, con tolleranza di +/- 1°C riferita alla temperatura ambiente, e di quello di marcia o apertura con un differenziale non superiore a quello prescritto | 1 anno
Unità Autonome (Split-multisplit) | Unità interna: | 6 mesi
- pulizia del filtro
- pulizia della griglia di ripresa
- pulizia della batteria di scambio
- pulizia del ventilatore
| Unità esterna: | 6 mesi
- pulizia della condensante
- pulizia delle griglie di passaggio aria
| Unità interna: | 6 mesi
- Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi
- In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire gli attacchi
| Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi. | 6 mesi
In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire gli attacchi
| Controllare il buon funzionamento del termostato, degli Interruttori e dei collegamenti di terra | 6 mesi
| In assenza di gas sufficiente creare il vuoto e fare ricarica del gas | 6 mesi
Cogeneratore Le operazioni elencate di seguito sono indicative e non esaustive. L'Assuntore dovrà pertanto integrarle con quanto prescritto dai manuali d'uso e manutenzione del Costruttore. NB: Le frequenze dovranno essere espresse in ore di funzionamento secondo le indicazioni del costruttore | Controllo visivo della macchina | 1 mese
| Controllo livello acqua motore | 1 mese
| Controllo livello olio motore | 1 mese
| Controllo procedura di avviamento | 1 mese
| Pulizia e controllo filtri gas | 1 mese
| Verifica temperature acqua motore | 1 mese
| Rilevazione ore di funzionamento totalizzate | 1 mese
| Controllo del circuito di raffreddamento | 1 mese
| Pulizia mantelli | 1 mese
| Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino. Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto battente d'acqua. In particolare nei mesi invernali accertarsi che non esistano formazioni di ghiaccio. | 1 mese
| Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro autorizzato | 1 anno
| Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento | 1 anno
| Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo smaltimento | 1 anno
| Registrazione del gioco valvole | 1 anno
| Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei circuiti raffreddamento/riscaldamento | 1 anno
| Verifica condizioni batterie di avviamento | 1 anno
| Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria | 1 anno
| Verifica dei parametri di funzionamento | 1 anno
| Verifica del generatore elettrico | 1 anno
| Verifica del quadro elettrico di gestione impianto | 1 anno
| verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio | 1 anno
| Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove funzionante) | 1 anno
| Verifica delle morsettiere | 1 anno

## Clim. Estiva
Impianti Di Climatizzazione Ambientale E Produzione Acqua Calda Sanitaria (ACS)
Impianti Di Climatizzazione Estiva
COMPONENTE | INTERVENTO | PERIODICITÀ
Centrale frigorifera | Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale | 6 mesi
| Verifica assenza perdite impianto | 1 mese
| Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi | 6 mesi
| Verificare della documentazione di impianto | 6 mesi
| Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto | 6 mesi
| Pulizia dei locali della centrale frigorifera | 1 anno
Gruppo frigorifer/Pompa di calore con compressore a vite | Compressore: valutazioni delle potenzialità (Registrazione delle condizioni ed analisi) N.B. Il test deve essere realizzato con il compressore in funzione. | 6 mesi
| Compressore/Motore: | 6 mesi
- misurare la resistenza dell'isolamento degli avvolgimenti
- Bilanciamento della corrente (entro 10%)
- verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia della basetta isolante e dei terminali)
- raffreddamento del motore
| Compressore/Sistema di lubrificazione: temperatura della linea dell'olio | 1 mese
| Compressore/Sistema di lubrificazione: Controllo del livello dell'olio e dell'aspetto ed eventuale rabbocco o sostituzione | 3 mesi
| Compressore/Sistema di lubrificazione: cambio del filtro dell'olio | 6 mesi
| variazione capacità di carico del compressore: - diminuzione: controllo temperatura acqua refrigerata e registrazione corrente assorbita dal motore - aumento: controllo temperatura acqua refrigerata e registrazione corrente assorbita dal motore | 6 mesi
| Verifica interna compressore | 6 mesi
| Confrontare il set-point dell'acqua con la temperatura di funzionamento | 6 mesi
| Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed asciutto | 6 mesi
| Verificare la taratura dei relais di sovraccarico | 6 mesi
| Verificare che i terminali elettrici siano serrati | 6 mesi
| Verificare i contatti dei contattori (se necessario sostituirli) | 6 mesi
| Verificale la funzionalità del sistema di regolazione | 6 mesi
| Controllo su relè d'allarme (se connesso) | 6 mesi
| Controllo su interblocchi pompe | 6 mesi
| Controllo su pressostato di alta pressione | 6 mesi
| Controllo stato verniciatura | 6 mesi
| Verifica dell’isolamento del gruppo | 6 mesi
| Verifica operativa del by-pass caldo (dove presente) | 6 mesi
| Verifica di funzionamento del pump-down (dove presente) | 6 mesi
| Verifica del sistema di iniezione del liquido (dove presente) | 6 mesi
| Condensatore: | 6 mesi
- valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua)
- test della qualità dell'acqua
- pulizia dei tubi del condensatore
- Eddy current test spessore pareti tubi
- protezione stagionale
| Evaporatore: | 6 mesi
- valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua)
- test della qualità dell'acqua
- pulizia dei tubi dell'evaporatore
- Eddy current test spessore pareti tubi
- protezione stagionale
| Valutazione della funzionalità delle valvole di espansione (osservare il surriscaldamento) | 6 mesi
| Valutazione della potenzialità del gruppo frigo | 6 mesi
| Effettuare il test di fuga del refrigerante: | 6 mesi
- connessioni al compressore e terminali
- connessioni alle tubazioni
- connessioni alla linea della pompa dell'olio
- valvola di sicurezza scambiatori
- verifica della spie del liquido e delle perdite di carico attraverso i filtri
| Avviatori: | 6 mesi
- esame dei contattori (fisico e di funzionamento)
- verifica della taratura e dell'intervento dei relè di sovraccarico
- test connessioni elettriche
Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo | Valutazione prestazioni del Compressore | 6 mesi
| Compressore/Motore: | 6 mesi
- misurare la resistenza dell'isolamento degli avvolgimenti
- Bilanciamento della corrente (entro 10%)
- verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia della basetta isolante e dei terminali)
- raffreddamento del motore
| Compressore/Sistema di lubrificazione: controllo temperatura della linea dell'olio | 1 mese
| Compressore/Sistema di lubrificazione: Controllo del livello dell'olio e dell'aspetto ed eventuale rabbocco o sostituzione | 3 mesi
| Compressore/Sistema di lubrificazione: cambio del filtro dell'olio | 6 mesi
| Test funzionamento palette deflettrici aspirazione: | 6 mesi
- test compressore a pieno carico, registrazione corrente assorbita
- test compressore a carico ridotto, registrazione corrente assorbita
- controllo temperatura acqua e registrare corrente
- controllo interno compressore
| Confrontare il set point dell'acqua con la temperatura di funzionamento | 6 mesi
| Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed asciutto | 6 mesi
| Verificare la taratura dei relais di sovraccarico | 6 mesi
| Verificare che i terminali elettrici siano serrati | 6 mesi
| Verificare i contatti dei contattori (se necessario sostituirli) | 6 mesi
| Verificale la funzionalità del sistema di regolazione: | 6 mesi
- verifica operatività controlli
- controllo tarature ed operatività
- controllo tarature palette deflettrici ed operatività
- verifica limitazione carico motore
- controllo contattore pompa olio
| Controlli di protezione (test di funzionamento): | 6 mesi
- controllo su relè d'allarme (se connesso)
- controllo su interblocchi pompe
- controllo su pressostato di alta pressione
- controllo stato verniciatura
- verifica dell’isolamento del gruppo
- verifica operativa del by-pass caldo (dove presente)
- verifica del sistema di iniezione del liquido (dove presente)
| Condensatore: | 6 mesi
- valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua)
- test della qualità dell'acqua
- pulizia dei tubi del condensatore
- Eddy current test spessore pareti tubi
- protezione stagionale
Evaporatore:
- valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua)
- test della qualità dell'acqua
- pulizia dei tubi dell'evaporatore
- Eddy current test spessore pareti tubi
- protezione stagionale
| Valutazione della funzionalità delle valvole di espansione (osservare il surriscaldamento) | 6 mesi
| Valutazione della potenzialità del gruppo frigo | 6 mesi
| Effettuare il test di fuga del refrigerante: | 6 mesi
- connessioni al compressore e terminali
- connessioni alle tubazioni
- connessioni alla linea della pompa dell'olio
- valvola di sicurezza scambiatori
- verifica della spie del liquido e delle perdite di carico attraverso i filtri
| Avviatori: | 6 mesi
- esame dei contattori (fisico e di funzionamento)
- verifica della taratura e dell'intervento dei relè di sovraccarico
- test connessioni elettriche
Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento | Verificare che non vi sia odore di gas circostante al gruppo frigorifero | 1 giorno
| Controllare il rumore generato dal bruciatore a gas | 1 giorno
| Controllare il rumore delle pompe della soluzione assorbente | 1 giorno
| Controllare il rumore della pompa del refrigerante | 1 giorno
| Verificare lo sfiato dell'aria della soluzione di spurgo | 1 giorno
| Verificare che durante l'avviamento del bruciatore a gas il rumore non sia eccessivo | 1 giorno
| Verificare che il ventilatore del bruciatore non emetta rumori anomali | 1 giorno
| Registrare i dati di funzionamento in una tabella appositamente predisposta | 1 giorno
| Effettuare la pulizia della torre di raffreddamento e del filtro della linea dell'acqua | 1 giorno
| Verificare le condizioni operative della torre di raffreddamento | 1 giorno
| Determinare la perdita di pressione dell'assorbitore | 1 mese
| Verificare i dispositivi di protezione del bruciatore a gas | 1 mese
| Controllare la taratura dei termostati | 3 mesi
| Effettuare le operazioni di spurgo degli incondensabili | 3 mesi
| Controllare la soluzione assorbente | 3 mesi
| Analizzare la soluzione | 3 mesi
| Verificare soluzione assorbente, percentuale di inibitore, alcalinità, presenza di ioni di ferro, presenza di ioni di rame. | 3 mesi
| Controllare regime pompe dell'assorbente e pompa del refrigerante. | 3 mesi
| Ispezionare la pompa di spurgo. | 3 mesi
| Controllare ed analizzare la qualità dell'acqua refrigerata e di raffreddamento (torre). | 3 mesi
| Controllare le apparecchiature ausiliarie (pompe, valvole motorizzate, pompe di circolazione dell'acqua di impianto e di torre, ecc.) | 6 mesi
| Controllare e posizionare in fase estiva o invernale i dispositivi di azionamento di valvole, bruciatori, pompa di spurgo | 6 mesi
| Controllare regime pompe dell'assorbente e la pompa del refrigerante | 6 mesi
| Verificare la contaminazione del refrigerante | 6 mesi
| Determinare l'accumulo dei gas incondensabili | 6 mesi
| Misurare le condizioni di vuoto | 6 mesi
| Eseguire la manutenzione della pompa di spurgo | 6 mesi
| Verificare l'alimentazione elettrica della pompa di spurgo e del bruciatore a gas | 6 mesi
| Verificare la pressione nella camera di combustione del generatore e la depressione nel serbatoio di spurgo degli incondensabili | 6 mesi
| Verificare la resistenza elettrica dei motori delle pompe dell'assorbente, pompa del refrigerante, pompa di spurgo e bruciatore | 6 mesi
| Controllare le funzioni di azionamento: avviamento, arresto e degli allarmi. | 6 mesi
| Controllare il dispositivo di vuoto e spurgo: qualità dell'olio della pompa, condizioni di rotazione, rumore, capacità di depressione, eliminazione degli incondensabili | 6 mesi
| Controllare il trattamento dell'acqua | 1 anno
| Controllare la presenza di incrostazioni e di fanghi nei fasci tubieri | 3 anni
| Ispezionare la pompa dell'assorbente e del refrigerante | 5 anni
Torri evaporative e condensatori evaporativi | Pulizia generale: | 6 mesi
- verifica presenza e successiva eliminazione di fenomeni di corrosione o di insudiciamento
- verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di raccolta e successiva eliminazione
| Sviluppo di batteri: | 6 mesi
verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di raccolta e successiva eliminazione
seguire le istruzioni specifiche inerenti la prevenzione della Legionella pneumophila
| Verificare che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in essa penetrati | 6 mesi
| Verificare che il senso di rotazione sia corretto | 6 mesi
| Controllo degli ugelli diffusori e pacco di scambio | 3 mesi
| Smontaggio, rimozione incrostazioni e sostituzione degli ugelli usurati | 1 anno
| Provvedere alla revisione generale smontando il ventilatore, controllandone lo stato della girante e provvedendo alla pulizia ed alla lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del costruttore possibilmente presso l'officina dello stesso costruttore - sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosità o vibrazioni eccessive ((o comunque ogni 10.000/12.000 ore di effettivo funzionamento)) | 6 mesi
| Misurare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto. Cosa che denuncia ostruzioni o aperture nel circuito o l'alterazione della regolazione di eventuali serrande o danni alla girante | 6 mesi
Centrale di trattamento aria | Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale | 6 mesi
| Verifica assenza perdite impianto | 1 mese
| Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi | 6 mesi
| Verificare della documentazione di impianto | 6 mesi
| Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto | 6 mesi
Quadri elettrici di bordo macchina | Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici | 6 mesi
| Controllo dello stato dei contatti mobili | 6 mesi
| Controllo della integrità dei conduttori | 6 mesi
| Controllo del serraggio dei morsetti | 6 mesi
| Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso | 6 mesi
| Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri) | 6 mesi
| Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia | 6 mesi
| Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici | 6 mesi
| Verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete | 6 mesi
Unità di Trattamento Aria | Controllo scambi termici dei circuiti aria-acqua tramite lettura dei termometri e trascrizione su apposito registro d'impianto | 1 mese
| Controllo valvole di regolazione e saracinesche | 1 mese
| Controllo serraggio connessioni elettriche | 3 mesi
| Controllo visivo sistema di messa a terra | 3 mesi
| Controllo strumentale con riga metallica dell'allineamento della puleggia motore con la puleggia del ventilatore e relativo intervento di allineamento (con ventilatore fermo) | 3 mesi
| Controllo del parallelismo degli alberi del motore e del ventilatore e relativo intervento di allineamento (con ventilatore fermo) | 3 mesi
| Verifica strumentale con dinamometro della tensione della cinghia e relativo intervento di regolazione (con ventilatore fermo) | 3 mesi
| Controllo visivo usura cinghia e relativa sostituzione se necessario (con ventilatore fermo) | 3 mesi
| Controllo della centratura della girante sull'albero (con ventilatore fermo) | 3 mesi
| Controllo visivo fissaggio pulegge e relativo intervento di serraggio bulloni (con ventilatore fermo) | 3 mesi
| Controllo visivo condizioni della girante e relativo intervento di disincrostazione e pulizia o sostituzione della stessa (con ventilatore fermo) | 4 mesi
| Controllo visivo dei cuscinetti dell'albero, lubrificazione degli stessi e relativa sostituzione se necessario (con ventilatore fermo) | 4 mesi
| Controllo della rotazione della girante (a mano) in assenza di sfregamenti contro la coclea (con ventilatore fermo) | 4 mesi
| Controllo della posizione del carter di protezione delle cinghie (con ventilatore fermo) | 4 mesi
| Controllo delle molle ammortizzatrici sulla base del gruppo motoventilante (con ventilatore fermo) | 4 mesi
| Controllo di flessibilità e tenuta dell'attacco antivibrante tra bocca del ventilatore e bocca della centrale o dell'attacco del canale (con ventilatore fermo) | 4 mesi
| Controllo di vibrazioni o rumori insoliti (con ventilatore funzionate) | 4 mesi
| Controllo della tenuta del giunto antivibrante (con ventilatore funzionate) | 4 mesi
| Misura delle correnti assorbite sulle tre fasi del motore (con ventilatore funzionate) | 4 mesi
| Misura della velocità di rotazione del ventilatore (con ventilatore funzionate) | 4 mesi
| Sezione filtrante: pulizia filtri piani | 2 mesi
| Sezione filtrante: sostituzione filtri piani | 6 mesi
| Sezione filtrante: sostituzione filtri a tasche | 6 mesi
| Sezione filtrante: verifica strumentale con manometro con manometro dello stato dei filtri e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario dei filtri assoluti | 1 anno
| Umidificatore a pacco: controllo visivo intasamento pacco e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario; | 3 mesi
umidificatore a lavatore: controllo visivo del funzionamento degli ugelli
| Operazioni di pulizia della vasca di raccolta | 3 mesi
| Operazioni di pulizia del filtro dell'acqua | 3 mesi
| Controllo visivo del livello dell'acqua | 3 mesi
| Sezione di batterie di scambio termico: controllo visivo pulizia pacco e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario | 6 mesi
| Controllo visivo della vasca di raccolta condensa | 6 mesi
| Pulizia e disinfezione di tutte le batterie | 1 anno
| Verifica del buon funzionamento delle valvole motorizzate sulle batterie | 3 mesi
| Verifica del buon funzionamento delle serrande motorizzate (se presenti) e/o coniugate | 3 mesi
| Verifica dei collegamenti elettrici | 3 mesi
Circuiti aeraulici | Canalizzazioni: | 6 mesi
- controllare lo stato delle canalizzazioni allo scopo di individuare eventuali corrosioni e fughe d'aria, queste ultime denunciate da annerimenti delle pareti in prossimità delle fughe stesse
- controllare la stabilità dei sostegni
- controllare il regolare funzionamento delle serrande di regolazione
- controllare l'entrata in funzione di eventuali serrande tagliafuoco alla temperatura prevista
| Rivestimenti isolanti: | 6 mesi
- effettuare una ispezione visiva onde verificare lo stato di conservazione dei rivestimenti isolanti
- ripristino dei rivestimenti isolanti deteriorati
| Elementi terminali aria: | 6 mesi
- Pulizia della griglia di presa aria esterna e verifica dell'integrità della rete antivolatile
- Eventuale taratura della serranda di taratura P.A.E.
- Verifica e taratura delle serrande di taratura (se esistenti) all'interno dei canali di distribuzione
- Verifica del buon funzionamento delle serrande tagliafuoco (se esistenti)
- Pulizia delle bocchette e dei diffusori di mandata
- Pulizia e regolazione delle serrande di regolazione delle bocchette e dei diffusori di mandata e dei relativi deflettori
Pulizia delle griglie di ripresa in ambiente
| Impianti di ventilazione/estrazione: Verifica buon funzionamento dei torrini di estrazione | 6 mesi
Circuiti idronici | Tubazioni: | 1 anno
- controllare lo stato degli eventuali dilatatori e di eventuali giunti elastici provvedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione
- verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia
- verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi
- verificare che i tubi alle massime temperature non presentino inflessioni a causa di dilatazioni termiche ostacolate e non compensate o per effetto dell'eccessiva distanza tra i sostegni
Piastre radianti e ventilcovettori | Vedi corrispondente componente e relativi interventi/periodicità descritti nella scheda Invernale
Unità autonome (Split-Multisplit) | Vedi corrispondente componente e relativi interventi/periodicità descritti nella scheda Invernale

## Idrico
Impianti Idrici E Idrico-Sanitari
COMPONENTE | INTERVENTO | PERIODICITÀ
Centrale Idrica | Giro di ispezione generale Ispezione di collettori, termometri, isolamenti, apparecchi | 7 giorni
| Rilievo consumi e registrazione dati | 1 mese
| Serbatoi di riserva idrica: | 1 mese
- verifica integrità e stato di conservazione serbatoi e coibentazione
- controllo della funzionalità ed eventuale messa a punto dei regolatori di livello a galleggiante
- controllo di tenuta valvole di ritegno
| Gruppi di pressurizzazione: | 1 mese
- Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)
- Ispezione condizioni generali
- Controllo valvola reintegro
- Verifica elementi di tenuta
| Gruppi di pressurizzazione: controllo pressione | 3 mesi
| Gruppi di pressurizzazione: verifica collegamenti elettrici | 1 anno
| Gruppi di pressurizzazione: verifica serraggio basamento delle elettropompe | 1 anno
| Valvolame e saracinesche: | 3 mesi
- Prova di funzionalità e verifica di tenuta
- verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse
- Controllo serraggio premistoppa ed eventuale rifacimento
- Eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose del funzionamento
| Quadri elettrici di potenza ed ausiliari e apparecchiature elettriche: | 6 mesi
- pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici
- controllo dello stato dei contatti mobili
- controllo della integrità dei conduttori
- controllo del serraggio dei morsetti
- controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso
- controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri)
- controllo del corretto funzionamento delle lampade spia
- assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici
- verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete
- verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia del numeratore
Impianto di adduzione acqua | Valvolame e saracinesche: | 3 mesi
- Prova di funzionalità e verifica di tenuta
- verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse
- Controllo serraggio premistoppa ed eventuale rifacimento
- Eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose
Impianto di addolcimento | - verifica della durezza totale dell'acqua | 3 mesi
- seguire le istruzioni del costruttore
- reintegro dei sali
Tubazioni rete primaria | Tubazioni: | 2 anni
- verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia
- verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi
- verificare che i tubi non presentino inflessioni a causa dell'eccessiva distanza tra i sostegni
| Rivestimenti: | 2 anni
- isolanti effettuare una ispezione visiva onde verificare lo stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti, nella centrale idrica e fuori di essa, inclusi i vasi di espansione
- ripristino dei i rivestimenti isolanti deteriorati
Utenze terminali impianto idrico-sanitario | Scaldabagni elettrici: | 6 mesi
- controllo del funzionamento e verifica della presenza di depositi sulla serpentina
- eventuale pulizia della serpentina
| Apparecchi sanitari: vaso igienico a cacciata/alla turca/orinatoio | 6 mesi
- verifica ed eventuale sistemazione degli ancoraggi dei vasi di qualsiasi tipo
- verifica ed eventuale sistemazione dei collegamenti con le condutture di scarico
- verifica e sistemazione dei dispositivi di scarico di qualsiasi tipo con sostituzione delle parti non più riparabili
- verifica ed eventuale sostituzione dei raccordi flessibili della cassetta di scarico
- verifica ed eventuale sostituzione del coprivaso
| Apparecchi sanitari: lavabo/lavello/vasca lavatoio | 6 mesi
- controllo funzionalità scarichi con eventuale disostruzione e/o pulizia sifoni
- eventuale sostituzione delle guarnizioni dei sifoni
- rimozione del calcare dai lavabi di qualsiasi tipo e forma
- riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico
- sostituzione di tutti i raccordi flessibili di scarico
- verifica e riparazione dei raccordi flessibili di carico
- verifica della rubinetteria
- controllo integrità porcellane con segnalazione di rotture
- controllo staffaggio e/o ingrassaggio con eventuale ripristino
- eventuale sostituzione delle guarnizioni delle rubinetterie
- verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma
- pulizia dei pozzetti sifonati
| Valvolame e saracinesche e rubinetterie: controllo tenuta e funzionalità, con eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose | 6 mesi
Rete fognaria, acque bianche e nere | Pozzetti: | 6 mesi
- Scoperchiatura dei pozzetti, che dovrà essere effettuata con le attrezzature d'uso idonee e con ogni cura per non danneggiare i chiusini stessi, i telai o la zona di pavimentazione circostante (durante l'intervento dovranno essere poste idonee protezioni e segnalazioni in modo da evitare incidenti o danni a persone e cose
- Spurgo e lavaggio dei pozzetti di ispezione compresi i raccordi di immissione ai pozzetti stradali e delle bocchette di lupo mediante getto di acqua a forte pressione e aspirazione contemporanea del materiale melmoso
| Rete fognaria: | 6 mesi
- Pulizia della rete fognaria orizzontale , che dovrà essere effettuata sia a mezzo di immissione d'acqua a forte pressione, sia con strumenti idonei per l'asportazione di ogni incrostazione o residuo, e dovrà estendersi fino all'imbocco dei condotti delle fognature comunali esterne alla zona di pertinenza dell'ospedale, ponendo particolare attenzione in prossimità di sifoni, gomiti e raccordi speciali per evitare danni all'impianto
- Verifica accurata per controllare l'efficienza dei manufatti di canalizzazione orizzontale per lo smaltimento delle acque meteoriche, verifica di assenza di infiltrazioni verso l'esterno e pulizia degli stessi
- Verifica delle mensole, dei rinfianchi e dei muri per il sostegno della rete fognaria esistente nei cunicoli, allo scopo di controllarne la stabilità e la funzionalità ed eventuali opere di ripristino
Impianti di sollevamento acqua | Esame generale dell'impianto allo scopo di verificare lo stato di tutti i componenti: | 3 mesi
- Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe
- Controllo di tutti i componenti elettrici