## Imp. Elettr. e di Illuminazione
Impianto Elettrico E Di Illuminazione
Componente | Intervento | Periodicità
Cabina MT/BT | Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale. | 4 mesi
| Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi. | 4 mesi
| Verificare la presenza dei cartelli monitori e della documentazione d’impianto. | 4 mesi
| Eseguire il controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti: reti, cancelli, plexiglas, ecc. | 4 mesi
| Verificare l'integrità dei dispositivi di blocco che impediscono l'accesso alle parti in tensione: serrature di sicurezza, ecc. | 4 mesi
| Eseguire la pulizia e il controllo visivo dell'integrità degli isolatori. | 4 mesi
| Eseguire il controllo del serraggio dei collegamenti elettrici agli isolatori. | 4 mesi
| Eliminare le ossidazioni e proteggere i morsetti con opportuno materiale. | 4 mesi
| Eseguire il controllo dell'efficienza dei leverismi di apertura automatica (comando per intervento fusibili e/o bobina di apertura) e delle leve di rinvio a terra dei comandi. | 4 mesi
| Verificare l'efficienza degli interblocchi meccanici e/o elettrici tra sezionatore di linea e sezionatore di terra. | 4 mesi
Quadro MT | Rilevazione anomalie e segnalazione allarmi. | 1 mese
| Esame a vista stato materiali | 1 mese
| Verifica funzionalità chiavi quadro | 1 mese
| Rilevamento approfondito (pinza amperometrica, etc.) dei valori delle grandezze elettriche e annotazione su apposito registro | 1 mese
| Eseguire la pulizia interna ed esterna con aspirapolvere e/ soffiando aria secca a bassa pressione. | 6 mesi
| Rimuovere la polvere dalle parti isolanti con stracci ben asciutti. | 6 mesi
Controllo generale quadro MT
| Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'apparecchiatura. | 4 mesi
| Controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti. | 4 mesi
| Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni. | 4 mesi
| Verificare la continuità dei conduttori di terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione) e delle apparecchiature installate. | 4 mesi
| Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione. | 4 mesi
| Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati. | 4 mesi
| Verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro. | 4 mesi
Controllo componenti - Interruttore in olio ridotto e sezionatore MT.
| Pulire i poli con stracci asciutti e controllarne visivamente l'integrità. | 6 mesi
| Per interruttore estraibile: Verificare l'integrità delle pinze di potenza, rimuovere le eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con prodotto specifico. | 6 mesi
| Verificare il serraggio delle connessioni dei circuiti ausiliari a bordo dell'interruttore. | 6 mesi
| Verificare l'efficienza dei comandi manuali ed elettrici di apertura e chiusura. | 6 mesi
| Verificare l'efficienza dei circuiti di apertura simulando l'intervento delle protezioni. | 6 mesi
| Verificare l'efficienza dei segnalatori meccanici di posizione. | 6 mesi
| Verificare l'efficienza delle connessioni a terra del sezionatore di terra. | 6 mesi
| Verificare il livello dell'olio dei poli dell'interruttore. Eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico, già trattato, dello stesso tipo di quello esistente. Eliminazione di eventuali perdite secondo le indicazioni del costruttore. | 6 mesi
| Richiudere il quadro e verificare l'efficacia dei sistemi di blocco meccanici che devono impedire l'accesso a tutte le parti in tensione. | 6 mesi
| Sostituzione olio dielettrico in interruttori MT a volume d'olio ridotto | 6 mesi
| Eseguire la procedura prevista nel manuale del costruttore. | 1 anno
Verifica relè di protezione MT
| per protezioni di massima corrente di tipo diretto: - Controllare visivamente il buono stato dell'apparecchiatura. - Verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli progettuali. - Simulare l'intervento della protezione agendo meccanicamente sul dispositivo di sgancio dell'interruttore per protezioni di massima corrente di tipo diretto: - Controllare visivamente il buono stato dell'apparecchiatura. - Verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli progettuali. - Simulare l'intervento della protezione agendo meccanicamente sul dispositivo di sgancio dell'interruttore | 1 anno
| Per protezioni di massima corrente (50-51), di terra (50N-51N-64) e di minima tensione (27), di tipo indiretto: - Verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli previsti nel progetto. - Verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra con l'apposito strumento. - Verificare il relè di minima tensione con l'apposito strumento. Per ulteriori interventi seguire le istruzioni del costruttore. Prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici non siano rimasti aperti. | 1 anno
| Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari. | 6 mesi
| Collaudare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. Verificando che siano abilitati i circuiti previsti dal progetto. | 6 mesi
| Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura. | 6 mesi
| Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuando verifiche con strumento. | 6 mesi
| Lubrificare con prodotto specifico le parti che nel funzionamento sono soggette a movimento (fine corsa, rinvii, manopole, ecc.) | 6 mesi
Sezione di trasformazione | Trasformatore MT/BT in olio / resina
| Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura. | 1 mese
| Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione. | 1 mese
| Verifica temperatura | 1 mese
Controllo verniciatura
| Controllare lo stato di conservazione della verniciatura del cassonetto, dei radiatori e dei cassonetti ingresso cavi; se si riscontrano segni evidenti di corrosione, programmare un intervento per la verniciatura parziale o totale. | 1 mese
Pulizia isolatori
| Eseguire la pulizia degli isolatori passanti e dei relativi cassonetti di contenimento controllandone l'integrità, l'assenza di rotture, d’incrinature e di tracce di scariche superficiali che potrebbero comprometterne l'efficienza. | 6 mesi
Controllo serraggio cavi
| Controllare il serraggio dei cavi di potenza sui relativi passanti con chiave dinamometrica come da indicazione del costruttore. | 6 mesi
| Eliminare le eventuali ossidazioni dai morsetti di potenza e proteggere gli stessi con prodotto specifico. | 6 mesi
Controllo serraggio bulloni
| Controllare il serraggio dei bulloni, la pulizia delle connessioni, la continuità dei conduttori di messa a terra e sostituire gli eventuali morsetti e conduttori deteriorati. | 6 mesi
Variatore di tensione a vuoto
| Verificare l'efficienza del dispositivo di blocco del comando del variatore di tensione a vuoto. | 6 mesi
Cassetta contatti ausiliari
| Effettuare la pulizia della cassetta dei circuiti ausiliari. | 6 mesi
| Verificare il serraggio dei conduttori | 6 mesi
| Proteggere la morsettiera con prodotto specifico. | 6 mesi
Controllo livello olio
| Controllare che non vi siano perdite di olio e verificare la manovrabilità di tutta la rubinetteria installata sui circuiti; nel caso si riscontrassero delle perdite di olio dal cassone del trasformatore, rivolgersi al costruttore. | 6 mesi
| Controllare che il livello dell'olio non sia sotto il minimo, eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico dello stesso tipo e provato. | 6 mesi
Controllo livellostato
| Effettuare la pulizia e il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura. | 6 mesi
| Verificare il perfetto serraggio dei conduttori. | 6 mesi
| Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento dello strumento e verificare che lo stesso provochi l'intervento di allarme. | 6 mesi
Controllo termostato
| Effettuare la pulizia e il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura. | 6 mesi
| Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di allarme e di blocco dello strumento, impostando il set di taratura fino a farlo coincidere con l'indicazione dello strumento stesso. | 6 mesi
| Verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del trasformatore come previsto nel manuale d’istruzione del costruttore. | 6 mesi
| Dopo aver effettuato le verifiche, riportare i set di taratura del termostato ai valori prefissati. | 6 mesi
Controllo relè di Bucholz
| Effettuare la pulizia e il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura. | 6 mesi
| Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di allarme e di blocco dello strumento, agendo sull'apposito pulsante di prova. | 6 mesi
| Verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del trasformatore come previsto nel manuale d’istruzione del costruttore. | 6 mesi
Controllo vasca e pozzetto raccolta olio
| Controllare l'efficienza della vasca e del pozzetto raccolta dell'olio verificando che il tubo di collegamento tra questi non sia intasato ed eliminare l'eventuale acqua accumulatasi nel pozzetto. | 6 mesi
Quadro di rifasamento | Controllo visivo
| Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura. | 3 mesi
| Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione. | 3 mesi
Quadro
| Eseguire la pulizia interna ed esterna | 6 mesi
| Controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglas, ecc.) | 6 mesi
| Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni. | 6 mesi
| Verifica la continuità dei conduttori di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi, e reti di protezione) e delle apparecchiature installate. | 6 mesi
| Sostituire i morsetti e i conduttori deteriorati. | 1 anno
| Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco. | 6 mesi
| Verificare il serraggio delle connessioni di potenza. | 6 mesi
| Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte. | 6 mesi
| Eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti e asciutti. | 6 mesi
| Smontare le camere d’interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore.) | 6 mesi
| Controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime a uno stato di usura maggiore/uguale del 50% è necessaria la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del costruttore.) | 6 mesi
| Verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati. | 6 mesi
| Verificare l'efficienza della bobina e il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento. | 6 mesi
| Verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine. | 6 mesi
| Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici. | 6 mesi
| Eseguire il serraggio dei morsetti | 6 mesi
| Eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata.) | 6 mesi
Verifica protezioni BT
| Effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici). | 6 mesi
| Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto. | 6 mesi
| Per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto. | 6 mesi
| Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto. | 6 mesi
| Per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento. | 6 mesi
| Prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi. | 6 mesi
| Per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento. | 6 mesi
Condensatori
| Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura. | 6 mesi
| Eliminare la polvere dai condensatori e dalle eventuali resistenze di scarica. | 6 mesi
| Verificare lo stato dei collegamenti elettrici, degli isolatori e dei morsetti. | 6 mesi
| Verifica lo stato degli isolatori | 6 mesi
| Verificare lo stato dei morsetti | 6 mesi
| Verificare il serraggio dei collegamenti | 6 mesi
| Proteggere i morsetti con prodotti specifici. | 6 mesi
| Verificare lo stato delle eventuali cuffie di protezione. | 6 mesi
Verifica ausiliari elettrici
| Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari. | 6 mesi
| Posizionare il selettore AUT/MAN in MAN e controllare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza degli interruttori d’inserimento manuale delle batterie di condensatori, verificando che, agendo su questi, siano inseriti i gradini previsti. | 6 mesi
| Verificare le lampade di segnalazione | 6 mesi
| Posizionare il selettore AUT/MAN in MAN e verificare l'integrità e l'efficienza della centralina di regolazione agendo sulla variazione di carico. | 6 mesi
| Verificare che il fattore di potenza rientri nei parametri impostati senza esitazioni e/o pendolazioni. | 6 mesi
| Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (es. contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuare una verifica strumentale. | 6 mesi
Comandi e circuiti prese | Pulsante di emergenza
| Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura e la presenza della cartellonistica. | 3 mesi
| Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture. | 3 mesi
| Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura. | 6 mesi
| Eseguire la verifica del corretto funzionamento del comando di emergenza controllando che si apra l'interruttore di MT. | 6 mesi
| Verificare, con apposito strumento, l'assenza di tensione. | 6 mesi
| Ripristinare il comando di emergenza | 6 mesi
| Chiudere l'interruttore precedentemente aperto. | 6 mesi
Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V.
| Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura. | 2 mesi
| Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture. | 2 mesi
| Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura. | 6 mesi
| Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici e di messa a terra. | 6 mesi
| Verificare l'efficienza del dispositivo di blocco e/o dell'interruttore. | 6 mesi
| Verificare lo stato e la taglia dei fusibili. | 6 mesi
| Dopo aver chiuso la presa e la relativa cassetta, rialimentare la presa e verificare, con opportuno strumento, la presenza di tensione. | 6 mesi
Impianto di illuminazione normale | Apparecchi di illuminazione
| Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura. | 2 mesi
| Eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade. | 2 mesi
| Eseguire il controllo visivo dei lampioni, dei pali e degli sbracci per la verifica dello stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e dell’ancoraggio. | 2 mesi
| Sostituire le lampade guaste con evidenti segni d’invecchiamento. | 2 mesi
| Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture. | 2 mesi
Controllo generale e pulizia
| eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura | 6 mesi
| Eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio. | 6 mesi
| Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione. | 6 mesi
| Controllare il serraggio dei bulloni | 6 mesi
Impianto di illuminazione di sicurezza | Intervento illuminazione di sicurezza: Provocare la mancanza della tensione di alimentazione normale e verificare l'accensione dell'illuminazione di sicurezza. | 6 mesi
| Efficienza lampade: Eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade annotando quelle guaste o malfunzionanti per l'eventuale sostituzione dopo aver verificato anche i gruppi batteria - inverter. | 6 mesi
Gruppo batteria - inverter
| Eseguire la pulizia e il controllo visivo dello stato di conservazione dei gruppi autonomi di emergenza. | 6 mesi
| Sostituire le batterie scariche | 6 mesi
Controllo generale e pulizia
| Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura. | 6 mesi
| Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione. | 6 mesi
| Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura. | 6 mesi
| Sostituire le lampade guaste con evidenti segni d’invecchiamento. | 6 mesi
| Eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio. | 6 mesi
| Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione; | 6 mesi
| Controllare il serraggio dei bulloni | 6 mesi
Impianti d’illuminazione esterna | Ricambio delle lampade: Ricambio a programma dell'intero lotto delle lampade dopo un certo numero di ore di funzionamento (vedi scheda tecnica del costruttore.) | 1 anno
| Operazioni di pulizia da effettuare in concomitanza con il ricambio delle lampade. | 1 anno
| Verifica delle connessioni elettriche: - Connessione tra il cavo di derivazione con i cavi di dorsale; - Connessione tra attacco lampada e portalampada; - Connettore a spina (eventuale) per il distacco dalla rete del singolo apparecchio. | 1 anno
| Controllo dello stato di conservazione dell'impianto: Verniciatura dei pali e delle mensole d'acciaio | 5 anni
Locale di consegna energia in BT | Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale. | 6 mesi
| Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi. | 6 mesi
| Verificare la presenza dei cartelli monitori e della documentazione d’impianto. | 6 mesi
Componenti - Sezionatore
| Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 3 mesi
| Controllo morsetti e serraggio connessioni varie. | 3 mesi
Componenti - Interruttore
| Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 3 mesi
| Controllo morsetti e serraggio connessioni varie. | 3 mesi
| Prova d’intervento dell'eventuale dispositivo differenziale | 3 mesi
Componenti - Scaricatore di sovratensione
| Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 3 mesi
| Controllo morsetti e serraggio connessioni varie. | 3 mesi
Componenti - Fusibile
| Controllo integrità ed eventuale sostituzione | 6 mesi
| Controllo ed eventuale integrazione fusibili di scorta | 6 mesi
Componenti - Trasformatore d’isolamento
| Pulizia generale della macchina compresi i cavi in arrivo e in partenza. | 6 mesi
| Verifica stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature etc. | 6 mesi
| Controllo efficienza dei limitatori di sovratensione. | 6 mesi
| Controllo isolamento avvolgimenti tra loro. | 6 mesi
| Verifica efficienza e serraggio connessioni varie dei collegamenti di terra del limitatore di sovratensione e dello schermo elettrostatico. | 6 mesi
Componenti - Linee di alimentazione
| Verifica integrità ed efficienza, verifica isolamento, verifica e serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione. | 1 anno
Componenti - Struttura autoportante
| Pulizia interna ed esterna con solventi specifici compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature. | 1 anno
| Lubrificazione serrature e cerniere | 1 anno
| Verifica corretta chiusura portello con eventuale ripristino. | 1 anno
Componenti - Schema elettrico
| Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche. | 1 anno
| Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche riscontrate. | 1 anno
Quadro Generale BT | Controllo visivo
| Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura. | 1 mese
| Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione. | 1 mese
Quadro
| eseguire la pulizia interna ed esterna | 6 mesi
| Controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglass.) | 6 mesi
| Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni. | 6 mesi
| Verificare la continuità delle connessioni di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione) e delle apparecchiature installate. | 3 mesi
| Sostituire i morsetti e i conduttori deteriorati. | 6 mesi
| Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione. | 3 mesi
| Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati. | 3 mesi
| Verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro. | 3 mesi
| Verificare il serraggio delle connessioni di potenza. | 6 mesi
| Verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tela smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina neutra. | 3 mesi
| Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte. | 3 mesi
Componenti di potenza
| Eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti e asciutti. | 6 mesi
| Smontare le camere d’interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore.) | 6 mesi
| Controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime a uno stato di usura maggiore/uguale del 50% è necessaria la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del costruttore.) | 3 mesi
| Verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati. | 3 mesi
| Verificare l'efficienza della bobina e il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento. | 3 mesi
| Verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine. | 3 mesi
| Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici. | 3 mesi
| Eseguire il serraggio dei morsetti | 3 mesi
| Eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata.) | 6 mesi
Verifica protezioni
| Effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici.) | 6 mesi
| Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto. | 3 mesi
| Per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto. | 3 mesi
| Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto. | 3 mesi
| Per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento. | 3 mesi
| prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi. | 3 mesi
| Per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento. | 3 mesi
Verifica ausiliari elettrici
| Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari. | 3 mesi
| Controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il tester l'effettiva apertura e chiusura. | 3 mesi
| Verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. Verificando che siano abilitati i circuiti di progetto. | 3 mesi
| Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo sui commutatori di tensione per i voltmetri e sulla variazione di carico per gli amperometri. | 3 mesi
| Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole e disalimentandole, o effettuare la verifica con il tester. | 3 mesi
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e di zona | Componenti - Sezionatore
| Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6 mesi
| Controllo morsetti e serraggio connessioni varie. | 6 mesi
Componenti - Interruttori
| Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6 mesi
| Controllo morsetti e serraggio connessioni varie. | 6 mesi
| Prova d’intervento dell'eventuale dispositivo differenziale | 6 mesi
Componenti - Trasformatori di misura
| Controllo efficienza e serraggio connessioni varie | 6 mesi
| Controllo resistenza d’isolamento | 6 mesi
| Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 6 mesi
Strumenti di misura
| Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino | 6 mesi
| Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6 mesi
| Controllo efficienza commutatori di misura. | 6 mesi
Componenti - Fusibili
| Verifica integrità ed eventuale sostituzione. | 6 mesi
| Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta | 6 mesi
Protezione dei circuiti
| Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6 mesi
| Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6 mesi
| Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni. | 6 mesi
| Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza. | 6 mesi
Componenti - Teleruttori
| Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6 mesi
| Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6 mesi
| Verifica efficienza contatti fissi e mobili. | 6 mesi
Componenti - Relè ausiliari:
| Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6 mesi
| Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6 mesi
Componenti - Segnalatori:
| Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6 mesi
| Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6 mesi
| Controllo lampade spia e loro eventuale sostituzione. | 6 mesi
Componenti - Trasformatori ausiliari:
| Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6 mesi
| Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. | 6 mesi
Componenti - Linee di alimentazione:
| Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione | 1 anno
| Verifica isolamento | 1 anno
Componenti - Struttura autoportante:
| Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature | 1 anno
Targhette identificative:
| Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato | 1 anno
| Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti. | 1 anno
Componenti - Schema elettrico:
| Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche | 1 anno
| Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche riscontrate. | 1 anno
Distribuzione secondaria | Componenti - Cassette di derivazione:
| Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6 mesi
| Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. | 6 mesi
| Verifica ed eventuale aggiornamento targhettistica interna ed esterna (da effettuarsi solo dove la targhetta è già presente.) | 6 mesi
| Eventuale sostituzione coperchio | 6 mesi
Componenti - Tubazioni:
| Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | 6 mesi
Componenti - Canalizzazioni:
| Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | 6 mesi
| Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura dei coperchi con fornitura di pezzi mancanti | 6 mesi
Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile:
| Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6 mesi
| Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. | 6 mesi
| Eventuale sostituzione | 6 mesi
Componenti - Prese e spine tipo civile:
| Controllo integrità ed efficienza alimentazione | 6 mesi
| Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. | 6 mesi
| Eventuale sostituzione di spina/presa di utilizzazione mobile non conforme alla rispettiva presa/spina | 6 mesi
Componenti - Prese e spine tipo industriale:
| Controllo integrità ed efficienza alimentazione. | 6 mesi
| Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. | 6 mesi
| Controllo efficienza dispositivo di protezione della presa ed eventuale ripristino della sua funzionalità. | 6 mesi
Componenti - Corpi illuminanti:
| Verifica stato di conservazione del corpo illuminante interno ed esterno all’immobile e corretto funzionamento del relativo dispositivo di accensione | 6 mesi
| Eventuale sostituzione di componente inefficiente quale: lampada, starter, condensatore, reattore, accenditore, fusibili, dispositivo antidisturbo | 6 mesi

## Imp. di terra
Impianto Di Terra
Componente | Intervento | Periodicità
Impianto di terra | Prove e misure
| Verifica conduttori interrati, collettori di terra e masse metalliche | 1 anno
| Misura resistenza d’isolamento. La prova intende verificare se l'isolamento dei cavi e delle relative connessioni sia rimasto adeguato nel tempo. | 1 anno
| Misura impedenza anello di guasto in fondo al circuito, cioè nel punto più lontano dal relativo dispositivo di protezione. | 1 anno
Dispersori
| Apertura dei pozzetti di terra; controllo dello stato dei collegamenti della rete di terra con i dispersori. Alla presenza di ossidazioni provvedere allo smontaggio dei collegamenti, alla rimozione dell'ossido, all'ingrassaggio e al nuovo serraggio dei morsetti. | 1 anno
| Verificare che il tipo di giunzione e il tipo di contatto con il conduttore di terra sia conforme alle norme vigenti. | 1 anno
Controllo stato di conservazione
| Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'impianto. | 1 anno
| Verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili. | 1 anno
| Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di ossidazione. | 1 anno
| Verificare che il dispersore non presenti tracce di corrosione e/o alterazioni meccaniche. | 1 anno
| Ripristinare quelle parti che non dovessero risultare in condizioni ottimali per il buon funzionamento dell’impianto. | 1 anno
| Verifica, pulizia e serraggio delle giunzioni e capicorda, ricoprire con pasta neutralizzante tutte le connessioni. | 1 anno

## Imp.prot. scariche atmosferiche
Impianto Di Protezione Contro Le Scariche Atmosferiche
Componente | Intervento | Periodicità
Calate | Verificare che i componenti del sistema delle calate siano ben agganciati tra di loro, che i bulloni siano serrati e che vi siano gli anelli di collegamento. | 2 anni
| Verificare che i componenti del sistema delle calate siano in buone condizioni e che siano stati disposti a interasse medio di 25 m. | 2 anni
Pozzetti in cls | Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili. | 6 mesi
| Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. | 1 anno
| Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti. | 6 mesi
Pozzetti in materiale plastico | Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili. | 1 anno
Sistema di dispersione | Verificare che i componenti del sistema siano in buone condizioni e che pertanto siano rispettati i valori della tensione di passo. | 2 anni
| Verificare che i componenti del sistema delle calate siano in buone condizioni. Verificare che siano indicati i valori di resistività del terreno. | 2 anni